COMPACT CONDENS 170

Caldaia a gas metano a condensazione per installazione a basamento, predisposta al collegamento in cascata avente le seguenti caratteristiche:

- Scambiatore primario ad elementi in lega di alluminio speciale per alte temperature.

- Unità di premiscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore.

- Bruciatore premiscelato modulante con rampa in orizzontale e campo di modulazione dal 20% al 100% della potenza.

- Raccordo uscita fumi per estrazione delle condense in Alluminio Ø 200, lunghezza 230mm, connessione maschio lato caldaia, femmina lato camino.

- Pannello di comando dotato di display elettronico, manometro e tasto ON/OFF.

- Sonda NTC di mandata riscaldamento.

- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.

- Sonda NTC di temperatura fumi.

- Predisposizione al collegamento di una sonda NTC esterna e sonda NTC bollitore.

- Predisposizione al collegamento di un circolatore di carico bollitore.

- Funzione antigelo.

- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.

- Pressostato gas.

- Pressostato sul sifone scarico condensa per controllo intasamento espulsione fumi.

- Valvola di spurgo aria.

- Valvola di sicurezza.

Regolazione:

Centralina elettronica MAXSYS collegabile a centralina Control Unit (opzionale), avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura).

- Controllo della modulazione di fiamma.

- Centralina climatica con curva programmabile.

- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.

- Priorità sul circuito sanitario attivabile o meno.

- Controllo mediante segnale analogico 0-10V della temperatura di mandata o della modulazione di fiamma per il collegamento a sistemi di telegestione.

Dati tecnici principali:

- Potenza termica focolare: da 33,6 a 168 kW.

- Potenza termica utile max. 80/60°C: 163,6 kW.

- Potenza termica utile min. 80/60°C: 32,6 kW.

- Rendimento utile potenza max. 80/60°C: 97,4%.

- Rendimento utile al 30% del carico (EN677): 107,5%.

- Numero stelle: 4.

- Classe NOx (EN483): 5

- Temperatura max.di esercizio: 90°C.

- Pressione massima di esercizio: 6 bar.

- Perdita di carico scambiatore con Delta T 20°C: 90mbar.

- Classe di protezione elettrica: IP20.

- Tensione di alimentazione: 230V / 50Hz.

- Potenza elettrica assorbita: 1150 W.

- Peso a vuoto: 193 kg.

Avente le seguenti certificazioni:

- 90/396/EEC (Direttiva apparecchi a gas).

- 92/42/EEC (Direttiva rendimenti).

Marca ACV – Modello: COMPACT CONDENS 170