CADENSO 80

Caldaia a gas metano a condensazione per installazione a basamento predisposta al collegamento in cascata.

Generatore ad alto contenuto d’acqua (rapporto tra volume acqua di primario/potenza termica), avente le seguenti caratteristiche:

- Scambiatore primario in acciaio inox a tubi fumo

- Unità di pre-miscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore

- Bruciatore modulante con premiscelazione totale dal 20 al 100% della potenza

- Caldaia certificata per l’uso di gas G20 contenente fino al 20% di idrogeno (H2), nel rispetto della specifica tecnica “hydrogen ready 20%”

- Classe 6 di emissioni NOx

- Circolatore interno di irrigazione integrata abbinato ad una logica di controllo che permettono il funzionamento ottimale fino ad un valore di Potenza Utile Istantanea / 30 (espresso in Th/h)

- Manutenzione facilitata della rampa bruciatore con coperchio su mandata ventilatore che evita lo smontaggio del gruppo di combustione (insieme ventilatore, venturi, valvola del gas)

- Pannello frontale per consentire la massima accessibilità per la regolazione e la manutenzione da parte del tecnico

- Caldaia dotata di 2 collegamenti di ritorno: alta e bassa temperatura per massimizzare il rendimento complessivo

- Quadro di comando dotato di display elettronico e pulsante ON/OFF

- Predisposizione per il sollevamento tramite transplallet

- Sonde NTC di mandata/ritorno riscaldamento e di temperatura fumi

- Predisposizione al collegamento di una sonda NTC esterna e sonda NTC bollitore

- Predisposizione al collegamento di un circolatore di primario

- Predisposizione al collegamento di un circolatore di carico bollitore

- Funzione antigelo

- Sensore pressione circuito idraulico e funzione di verifica pressione minima inclusa

- Pressostato per la verifica della minima pressione del gas

- Pressostato differenziale lato aria

- Sensore elettronico di portata sul circuito primario elettronico con visualizzazione della lettura tramite display

- Funzione verifica presenza flusso inclusa

- Valvola manuale di spurgo aria

- Valvola clapet anti-ritorno su mandata ventilatore per collegamento in cascata su collettore fumi comune

- Valvola di sicurezza

- Alimentazione gas combustibile G20 – G31 (convertibilità fino alla taglia 320)

- Conformità CE per collegamento scarico fumi B23-B23P

- Diametro attacco scarico fumi :

  - Modelli 80: 		Ø 100 mm

Regolazione:

Centralina elettronica Navistem B3000, avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura)

- Controllo della modulazione di fiamma

- Gestione circolatore modulante con programmazione variabile della portata minima e massima per massimizzare il rendimento

- Centralina climatica con curva programmabile

- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.

- Priorità sul circuito sanitario (disattivabile tramite parametro)

- Attivazione tramite segnale 0-10V

- Configurabile con controllo di tipo Modbus

- Gestione impianto (con espansione) che permette il controllo fino a:

  - 1 circuito carico bollitore

  - 2 circuiti riscaldamento miscelati

  - 1 circuito riscaldamento diretto

- Gestione in cascata fino a 15 generatori

Avente le seguenti certificazioni:

- 2016/426 (GAR – Direttiva Apparecchiature a Gas)

- 2009/125/CE (BED - Direttiva Rendimenti - Norma EN15502-1 / EN15502-2)

- 2014/35/EU (Bassa tensione)

MODELLO CADENSO 80

Portata Termica Nominale : 82,7 kW

Potenza Utile Nominale  80/60°C : 80,0 kW

Potenza Utile Nominale  50/30°C : 87,5 kW

Rendimento termico utile 100% 80/60°C (UNI EN 15502) : 96,8%

Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente hs : >90%

Contenuto Acqua : 136 L

Pressione Massima di Esercizio : 4 Bar

Marca ACV– Modello: CADENSO 80