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Ballon préparateur ECS à serpentin Elara 1
Descriptif type ACV

Le ballon Elara 1, avec un serpentin en acier émaillé intégré en partie basse, assurera le transfert de l’énergie d’un générateur à l’eau sanitaire contenue dans le ballon.

La cuve sera en acier avec un revêtement interne émaillé, Secur’Email, résistant aux températures élevées, jusqu’à 95°C, avec un serpentin émaillé. La cuve sera protégée de la corrosion par une ou plusieurs anode(s) magnésium et revêtue extérieurement d’une peinture anti-rouille.

La jaquette sera démontable, souple, avec un classement au feu M1, et dotée d’une isolation de 100 mm de laine de verre. Le fond inférieur du ballon sera isolé également.
Les pertes thermiques du ballon seront « justifiées » au sens de la RE 2020.

Des piquages seront prévus pour la régulation de température et la mise en place d’un thermomètre. Ces piquages seront débouchant et par conséquent adaptés à différentes longueurs de doigts de gant et thermomètres. L’appareil comportera un orifice de vidange en point bas, monté sur une trappe démontable pour faciliter l’évacuation complète des boues.
L’entrée d’eau froide sera équipée d’un brise jet pour une meilleure stratification.
Pour l’entretien, le ballon comportera une trappe de visite latérale ou un trou d’homme, avec isolation.

La pression de service sera de 8 bar pour la cuve et 10 bar pour le serpentin.
Sa garantie sera de cinq ans sur la cuve et deux ans sur les équipements amovibles / électriques.

Détails de la fourniture
•	Quatre piquages latéraux, entrée eau froide, retour de boucle, entrée/sortie primaire
•	Piquage départ eau chaude en partie supérieure
•	Trois piquages ½’’ débouchant, pour sonde de température (longueur extérieure 100 mm)
•	Piquage ½’’ débouchant prévu pour la pose d’un thermomètre (à la charge du client)
•	Trappe de visite diamètre 112 mm ou trou d’homme diamètre 400 mm à partir du 750 litres
•	Vidange en point bas, raccordement F 33/42
•	Deux anneaux de levage orientés à 180°
•	Trois pieds de support
•	Réhausses de 50 mm sauf modèle 500 litres

Options
•	Kit 4 doigts de gant ½’’ avec vis d’accrochage pour sonde de température ou thermomètre
•	Aquastat de régulation du serpentin réglable entre 0 et 90 °C
•	Kit résistance électrique blindée 5, 10, 15, 25 (Tri 230/400V), 30 kW (Tri 400V) livré avec aquastat de sécurité et régulation (réglé d'usine à 65 °C, réglable jusqu’à et 90 °C) compatibles avec les versions trou de poing et trou d’homme (sauf 500L compatible uniquement avec 5, 10 et 30kW)
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