DESCRIPTIF

Marque :


ACV

Type :


HR i 320 – HR i 600 – HR i 800
Préparateur d’eau chaude sanitaire Inox
Préparateurs haut rendement pour une installation au sol.

3 modèles : 318, 606 et 800 litres.

Réservoir interne en INOX.
Garantie 10 ans 
Agrément de résistance au feu M1.

Trappe de visite en point bas.

Vanne de vidange sanitaire en point bas (chasse en point bas).

Raccordements sanitaires déportes en point bas.

Anti-légionnelles : Température de stockage > 60°C.

Préparateur d’eau chaude sanitaire pour des installations de moyenne et forte puissance.

Les modèles HR i peuvent être mis en batterie pour la réalisation d’unités de grand débit

Permettant tous types d’installation : commerciale, résidentielle ou industrielle.
CONCEPT TANK IN TANK 

Echangeur/accumulateur annulaire de type "Tank in Tank" en acier inoxydable pour hautes températures, totalement immergé dans le circuit primaire, avec une très grande surface d'échange capable d'assurer un débit de pointe élevé et un débit continu important.

Echangeur inox aux parois ondulées sur toute sa hauteur lui permettant une libre dilatation afin d'éviter toute formation de calcaire sur les parois.

Pas de zone froide pour une protection anti-légionnelles.

FOURNITURE
Calotte de protection supérieure en polypropylène noir.
Isolation souple de 100 mm de haute qualité en laine de roche de couleur grise avec classement au feu M1. Isolation de poids réduit, montage aisé avec fermeture à glissière.
Purgeur manuel.

Kit thermostat 787373 Optionnel. 
Doigt de gant en inox (pour une sonde ECS chaudière ou thermostat optionnel).
Pied réglable x3 (pour mise à niveau +/- 5 mm).

Robinet de vidange en point bas

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES






HR i 320
HR i 600
HR i 800
Débit de pointe premières 10 minutes [L/10']
à 40°C/à 60°C (detaT30/ou 50)


922/504
1345/706
1881/961
L/10'
Débit de pointe première heure [L/60']
à 40°C/à 60°C (detaT30/ou 50)


2732/1402
3437/1733
4270/2124
L/60'

Débit continu [L/h]

à 40°C/à 60°C (detaT30/ou 50)


2172/1077
2511/1232
2868/1395
L/h
Pression de service maximum :
Circuit primaire

3 bar


Circuit sanitaire
8.6 bar
Température maximum




90°C

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur


1800

2095

2122
mm
Largeur/Profondeur

760

904

982
mm
Ø hors isolation (passage de porte)

559

703

781
mm

RACCORDEMENT

Raccordement circuit chauffage




2’’F
Raccordement circuit sanitaire




1’’1/2 M
Retour de boucle sanitaire




3/4’’M
GARANTIE

Cuve garantie





10 ans (voir conditions générales de garantie)
