DESCRIPTIF

Marque :

ACV

Type :

HR s 320 - HR s 600 - HR s 800 - HR s 1000
Préparateur d’eau chaude sanitaire Inox
Préparateurs haut rendement pour une installation au sol.

4 modèles : 318, 606, 800 et 1000 litres.

Réservoir interne en INOX.
Garantie 10 ans.

Agrément de résistance au feu M1.

Trappe de visite sur modèles 800 et 1000.

Raccordements sanitaires sur le haut.

Anti-légionnelles : Température de stockage > 60°C.

Préparateur d’eau chaude sanitaire pour des installations de moyenne et forte puissance.

Les modèles HR s peuvent être mis en batterie pour la réalisation d’unités de grand débit permettant la réalisation de toutes installations : commerciale, résidentielle ou industrielle.

CONCEPT TANK IN TANK 

Echangeur/accumulateur annulaire de type "Tank in Tank" en acier inoxydable pour hautes températures, totalement immergé dans le circuit primaire, avec une très grande surface d'échange capable d'assurer un débit de pointe élevé et un débit continu important.

Echangeur inox aux parois ondulées sur toute sa hauteur lui permettant une libre dilatation afin d'éviter toute formation de calcaire sur les parois.

Pas de zone froide pour une protection anti-légionnelles.
FOURNITURE
Calotte de protection supérieure en polypropylène noir.

Isolation souple de 100 mm de haute qualité en laine de roche de couleur grise avec classement au feu M1. Isolation de poids réduit, montage aisé avec fermeture à glissière.
Kit thermostat 787373 Optionnel. 

Doigt de gant en inox (pour une sonde ECS chaudière ou thermostat optionnel).
Purgeur manuel.

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES






HR s 320
HR s 600
HR s 800 
HR s 1000
Débit de pointe premières 10 minutes à 40°C
922

1345

1881

2265
L/10'
(detaT30)

Débit de pointe première heure à 40°C

2732

3437

4270

4940
L/60'
(detaT30)
Débit continu à 40°C (detaT30)


2172

2511

2868

3210
L/h
Pression de service maximum :
Circuit primaire

4 bar


Circuit sanitaire
8.6 bar
Température maximum




90°C

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur


1600

1895

1955

2355
mm
Largeur/ Profondeur


760

905

980

980
mm
Ø hors isolation (passage de porte)

559

703

780

780
mm

RACCORDEMENT

Raccordement circuit chauffage




2’’F
Raccordement circuit sanitaire




1’’1/2M
Retour de boucle sanitaire




1’’1/2M
GARANTIE

Cuve garantie





10 ans (voir conditions générales de garantie)
