DESCRIPTIF	version V26/09/2025

Marque : ACV

Type :	HeatMaster 85 EVO 2	réf. Interne 554256

Producteur d’eau chaude gaz à condensation totale Le concept unique et breveté du HeatMaster©

Producteur d’eau chaude gaz à condensation totale tant en chauffage qu’en production d’eau chaude Sanitaire, très haut rendement. Garantie 10 ans.

Rendement utile à 30% de charge (EN677)	   108 %

A 100% de charge	97 %

FOURNITURE

Echangeur corps de chauffe en acier inoxydable

Ballon ECS interne de type « Tank in Tank » en acier inoxydable 304.

Brûleur gaz modulant à pré-mélange/ Ventilateur vitesse variable

Régulation par fonction modulante

Automate-brûleur ACVMax (sonde NTC 12kΩ)

Tableau de commande avec écran LCD et fonctionnalités étendues

Pompe d’homogénéisation

Sécurité manque d’eau

Soupape 3 bar

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES

Puissance utile nominale	85 kW

Version gaz naturel convertible au gaz propane

Pression gaz en G20 de 20 mbar & débit de	8.6 m3/h

Pression gaz en G31 de 37 mbar & débit de	3.37 m3/h

Pression de service maximum : Circuit primaire	3 bar

Circuit sanitaire	8.6 (7) bar

T° maximum de fonctionnement	87 °C

Débit de pointe premières 10 minutes à 60°C (detaT50)	371 L/10'

Débit de pointe première heure à 60°C (detaT50)	1638 L/60'

Débit continu à 60°C (detaT50)	1520 L/h

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur	2170 mm

Largeur	690 mm

Profondeur	787 mm

RACCORDEMENT

Type de raccordement gaz brûlé B23 - B23P - C33 - C13

Raccordement Type Cheminée sur diamètre intérieur	Ø	100 mm

Ou ventouse	Ø	100/150 mm

Perte de charge max. admissible du conduits de cheminée	160 Pa

Raccordement circuit chauffage	1½ F Ø''

Raccordement circuit sanitaire	1 M Ø''

Raccordement gaz	3/4 M Ø''

Alimentation électrique	230 V /50Hz

Puissance électrique nominale	266 W

ISOLATION

Isolation en mousse polyuréthane rigide

Pertes à l'arrêt (DeltaT 30K)	110.5 W

GARANTIE

Corps et ballon 10 ans

Brûleur et équipement électrique 2 ans

LE CORPS DE CHAUFFE

EXCELLENTE RESISTANCE A LA CORROSION

L’acier inoxydable utilisé résiste parfaitement à la corrosion provoquée par le fluide primaire qui peut contenir des additifs ou des impuretés. Il résiste également à l’acidité des condensats qui se forment le long des carneaux, même en présence des traces de souffre dans le gaz naturel ou le propane.

CONTROLE STABLE DE TEMPERATURE

Alors que la plupart des chaudières utilisent des tubes d’eau dans leur échangeur, celui du HeatMaster EVO 2 est composé de carneaux de gaz de combustion qui traversent tout le circuit primaire. Cette architecture augmente le volume d’eau dans la chaudière, stabilise mieux le contrôle de température et minimise le risque de surchauffe en cas de débits primaires très variables.

RENDEMENT EXCEPTIONNEL

Les carneaux de l’échangeur de chaleur offrent un transfert de chaleur optimal sur toute leur longueur. De plus le HeatMaster EVO 2 maintient un transfert de chaleur exceptionnel durant toute sa durée de vie, étant donné l’absence d’oxydation dans l’échangeur. Enfin les pertes de charge sont très réduites dans les tubes et dans le circuit primaire, limitant la consommation d’électricité des auxiliaires.

TECHNOLOGIE DU DOUBLE CIRCUIT

Le circuit primaire du HeatMaster EVO 2 est double: un circuit supérieur à haute température et un circuit inférieur à basse température, séparés par une paroi. Le ballon d’eau chaude sanitaire est immergé dans le circuit supérieur qui est toujours maintenu à une température comprise entre 60 et 90°C. Ceci est idéal pour la production d’eau chaude sanitaire, puisque l’eau reste à une température élevée, empêchant la formation de bactéries telles que la légionnelle, et augmentant la production d’eau chaude.

Les tubes de fumées à flux descendant traversent le circuit supérieur, le disque de séparation et le circuit inférieur. Le fluide primaire est maintenu dans le circuit inférieur à une température de 30 à 60° en mode chauffage (dépendant de la température du retour chauffage), l’idéal pour condenser en mode chauffage.

TECHNOLOGIE DU BALLON SANITAIRE DE PRECHAUFFAGE

En mode de production d’eau chaude sanitaire, le circuit inférieur opère à une température entre 5°C et 20°C, selon la température de l’eau de distribution. L’eau froide traverse le circuit primaire inférieur, via un ballon sanitaire de préchauffage en acier inoxydable.

Comme ce ballon enveloppe le bas des tubes de fumées, il peut absorber la chaleur résiduelle des fumées et préchauffe l’eau sanitaire avant qu’elle n’entre dans le ballon. Ainsi, en mode production d’eau chaude sanitaire, le HeatMaster EVO 2 condense totalement, aussi bien en puisage à grand débit qu’en puisage réduit.

LE BALON ECS

LA TECHNOLOGIE TANK-IN-TANK

La technologie Tank-in-Tank ACV est largement éprouvée, et est d’une simplicité et d’une fiabilité remarquables. Le cœur du HeatMaster EVO 2 est un ballon annulaire en acier inoxydable, traversé par les tubes de fumées. Il est entouré d’une enceinte en acier contenant le fluide primaire; celui-ci refroidit le foyer et descend autour des tubes de fumée en réchauffant directement le ballon en acier inoxydable qui contient l’eau chaude sanitaire. Comme tous les ballons Tank-in-Tank, il est mouluré sur toute sa hauteur et est suspendu dans la chaudière par ses connexions sanitaires.

La surface d’échange thermique du ballon est beaucoup plus grande que celle des préparateurs classiques. Une importante surface d’échange signifie que les ballons Tank-in-Tank ont un temps de recharge nettement plus court que les préparateurs d’eau chaude traditionnels, minimisant le volume d'eau à stocker. La température de stockage élevée dans le ballon est également la clef de débits d’eau chaude exceptionnels.

RÉDUIRE LA QUANTITÉ D'EAU STOCKÉE, ÉVITER L'EAU STAGNANTE ET LES BRAS MORTS Grâce au réchauffage indirect du réservoir interne, la surface de chauffe est 2,5 à 3 fois plus importante que celle des systèmes à serpentin. Ceci, associé à une puissance brûleur, permet une mise en température du ballon ultra rapide et une diminution de la quantité d'eau chaude stockée. Ceci assure un renouvellement plus fréquent de l'eau chaude stockée.

UTILISER DES MATÉRIAUX FAIBLEMENT ADHÉRENTS ET RÉSISTANTS A LA CORROSION. Le support lisse en acier inoxydable et le réservoir intérieur suspendu qui se dilate et se contracte sous les variations de température et de pression, ne laissent aucune possibilité au calcaire de se fixer. Le calcaire et les dépôts sont évacués par le circuit de distribution grâce à la circulation continue de l'eau. L'INOX est reconnu pour ses propriétés hygiéniques et pour sa résistance aux chocs et à la corrosion.