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Descriptif type
Heastwitch 2 Semi-Instantané / Semi-Accumulé

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un échangeur à plaques composé de plaques en INOX 316 avec des joints Nitrile de marque ACV et de type Heatswitch 2.

L’ensemble monobloc, monté sur un châssis, sera complet et prêt à être raccordé. 
Il comprendra l’échangeur à plaques, la régulation primaire avec la vanne trois voies et la pompe de circulation à vitesse variable, la sonde de régulation eau chaude sanitaire. La pompe du circuit secondaire sera fournie sans le clapet anti-retour sur l’entrée d’eau froide.
Une régulation électronique programmable pour la gestion de l’ensemble agira sur la vanne trois voies et la vitesse du circulateur primaire pour maintenir une température d’eau sanitaire constante.

La fonction anti-légionellose sera intégrée de série dans la régulation. Un port de communication MODBUS  RS 485 ou IP permettra de consulter et  modifier les paramètres de réglage. Deux reports d’alarmes, ainsi que 2 sorties 0/10V programmables seront disponibles. L’historique de fonctionnement sera enregistrable sur mémoire interne ou externe au travers d’un port microSD. Celui-ci sera utilisable pour sauvegarder la configuration d’installation. 

En option et selon les sondes raccordées :
· Les pompes primaires et secondaires pourront être démarrées ou arrêtées en fonction de la charge du stockage secondaire.
· Une alerte pourra être émise en cas de détection d’encrassement de l’échangeur.
· Il sera possible de mesurer et d’enregistrer l’historique de température de retour de boucle.
· Il sera possible de piloter la vitesse du circulateur de boucle.

La pression de service au primaire sera de 10 bar et au secondaire de 10 bar.
La garantie sera de trois ans sur l’échangeur et de deux ans sur les accessoires électriques.


Caractéristiques standards
· L’alimentation électrique standard sera en monophasé 230 V.
· La température de l’eau sanitaire est réglable (réglage usine 58°C).
· La température d’eau primaire maximale est de 100°C.




Détail de la fourniture version Semi-Instantané / Semi-Accumulé
· une vanne trois voies primaire motorisée fonctionnant en mélange, sans retour à zéro
· un circulateur primaire simple à vitesse variable, en fonte, mono 230 V
· une soupape tarée à 10 bars
· une sonde de régulation ECS, tout Inox, immergée haute précision PT1000
· un coffret électronique comprenant :
· une régulation électronique PID - contrôle ipsotherme de pompe
· sécurité température haute et basse
· horloge hebdomadaire avec double programme journalier
· programme anti légionellose
· compteur horaire de marche par circulateur
· 2 sorties de relais (relais à contact sec, ouvert au repos)
· 7 entrées sondes PT100 ou PT1000
· deux reports d’alarmes, deux sorties 0/10V programmables
· un port microSD, permettant l’extension de la mémoire interne et l’importation de fichier de configurations
· une prise RS 485 ou IP pour liaison MODBUS 
· Coque calorifuge M4 / Euroclasse E


Options
· Second circulateur primaire
· Second circulateur primaire et second circulateur sanitaire
· Kit 2 sondes pour le stockage (fonction « économie et performance »)
· Kit 1 sonde pour le primaire (fonction « surveillance du service »)
· Kit 1 sonde pour la boucle ECS (fonction « contrôle anti-légionelle »)
· Echangeur avec joints EPDM
· Ballons de stockage sanitaire LCT de 300 à 2000 litres
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE 1206 1210 1244 1218 1222 1226 1230 3208 3212 326 3220 3224 3228 3232 3236 3240

Puissance (80°C) w34 70 98 122 W1 157 170 W1 27 276 322 360 391 47 438 456

Débit secondaire 3
A 10/E0C §00) mwm 058 121 170 2M 244 271 294 245 377 478 558 624 678 723 760 79
Puissance(70°C) w21 45 64 81 95 106 16 95 150 194 230 259 283 304 322 338
Débit secondaire

mm
5 03 078 112 140 164 184 200 165 260 336 398 449 491 527 559 586

Puissance (65°C) w14 3 45 57 67 76 83 69 Mo M5 73 197 217 234 250 263

Débit secondaire )
s mm 024 053 077 098 116 131 144 19 192 251 3,00 34 376 4,06 433 456
Débit primaire mh 170 248 300 338 364 382 394 396 510 588 642 6,82 712 734 750 762
Raccordement
A o F332
Raccordement
accordement o F5060
Raccordement ., F F F F F F F F F F F F F F F F
'secondaire - entrée 26/34° 26/34" 26/34" 26/34" 26/34° 26/34° 26/34° 3342 33427 33/427 3342 33427 33427 33427 33/427 33427
Raccordement
ire ©  F26/34 F26/34 F26/34 F26/34 F26/34 F26/34 F26/34 F33/42 F33/42 F33/42 F33/42 F33/42 F33/42 F33/42 F33/42 F3342

Disponibilité

N primaire® mCE 05 06 06 05 05 05 06 06 05 05 05 05 05 05 05 06
HMTdisporibleau .. ;7 23 23 23 23 23 22 15 15 16 16 15 15 14 13 13

* F40/49 si version 1l ou 21
** F 50/60 si version 11 ou 21
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

TYPE Profondeur (P) Largeur (1) Hauteur (H) A B Poids  vide (kg)
GAMME 12 700 335 990 2 470 65
GAMME 32 700 378 1235 45 700 s
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