# IZEA 15, 18, 23, 27, 40, 50, 65 kW

# Pompe à chaleur air / eau collective chauffage hybride

# Descriptif-type ACV

La production de chauffage sera réalisée par un système thermodynamique Izea, avec l’appoint d’une chaudière à gaz.

Le système sera composé d’une ou plusieurs pompes à chaleur air – eau, monobloc, préchargées au fluide R290 (propane), d’une puissance unitaire de 15, 18, 23, 27, 40, 50 ou 65 kW, qui permettront le transfert de l’énergie contenue dans l’air extérieur à un volume primaire associé.

Le système constitué de la ou des pompes à chaleurs et du ou des volumes primaires, sera piloté par une régulation avec afficheur et boutons de contrôle. En cas de cascade, qui comportera nécessairement des générateurs de même puissance, une régulation sera associée à chacune des pompes à chaleur, l’une d’elle étant maître du système en cascade. Le pilotage du (des) circuit(s) secondaire(s) se fera à l’aide de la régulation LMS intégrée à la chaudière.

Unité extérieure

Composants

    - La pompe à chaleur monobloc préchargée au R290 sera équipée d’un compresseur bi-étagé rotatif à pilotage inverter (15, 18 kW), d’un compresseur scroll à pilotage inverter (23, 27 kW), de deux compresseurs scroll en tandem à pilotage inverter (40, 50 kW), de deux compresseurs scroll marche-arrêt (65 kW),

    - Un ventilateur double à flux horizontal sera associé à l’évaporateur (15 et 18 kW),

    - Un ventilateur simple à flux horizontal sera associé à l’évaporateur (23 et 27 kW),

    - Un ventilateur simple à flux vertical sera associé à l’évaporateur (40, 50 et 65 kW),

    - Le condenseur sera de type échangeur à plaques en acier inoxydable,

    - La circulation de l’eau chaude sera effectuée par une pompe à vitesse variable et un régulateur de débit. La hauteur manométrique disponible sera d’au moins 6,1 mCE à débit nominal,

    - Une vanne 4 voies directionnelle permettra d’assurer une circulation en boucle fermée pour les cycles de dégivrage et un traçage électrique assurera la protection hors gel du circuit hydraulique,

    - En cas d’environnement corrosif, les composants de la PAC dont l’évaporateur pourront être spécifiquement traités afin de renforcer leur résistance. Un tel traitement fera l’objet d’une référence spécifique à la tarification spéciale (sauf 65 kW : anti-corrosion de base).

    - Les composants internes à la PAC seront qualifiés pour une utilisation en atmosphère explosive (15, 18, 23 et 27 kW).

    - Un détecteur de propane intégré permettra la détection de fuites à partir d’une concentration supérieure à 20 % de la limite inférieure d’inflammabilité du mélange air/gaz (40, 50 et 65 kW).

    - Un séparateur de propane dédié sera intégré à la machine (15, 18, 23 et 27 kW) ou livré avec (40, 50 et 65 kW) afin de prémunir toute migration de propane dans le bâtiment en cas de fuite dans le circuit hydraulique au niveau de l’échangeur à plaques.

    - Le coffret électrique sera hermétiquement isolé du compartiment frigorifique, par exemple avec des presse-étoupes pour les passages de câbles (40, 50 et 65 kW).

    - La catégorie de la PAC au sens de la DESP est II (15 à 50 kW) ou III (65 kW).

Accessoires de montage en toiture-terrasse

En cas d’installation en toiture-terrasse, un support surélevant de 40 cm l’unité extérieure sera proposé afin de satisfaire aux exigences du DTU 65.16 (installation de pompes à chaleur), reprenant les exigences du DTU 43.1 (étanchéité). Ces exigences garantissent l’accessibilité à la toiture en cas de travaux sur son étanchéité.

Ce support pourra être installé sur la couche d’étanchéité ou directement sur la dalle béton sous-jacente (référence spécifique).

Caractéristiques et performances

    - La performance sera certifiée HP Keymark, selon les valeurs suivantes :

| Régime | Grandeur | 15 kW | 18 kW | 23 kW | 27 kW | 40 kW | 50 kW | 65 kW (1/2 cpr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7/6-W30/35 | P. cal (kW) | 16,33 | 18,72 | 22,8 | 27 | 40 | 50,1 | 40,89/63,9 |
|  | P. abs (kW) | 3,3 | 4,05 | 4,78 | 6,21 | 9,76 | 11,9 | 8,89/17,7 |
|  | COP (-) | 4,94 | 4,62 | 4,77 | 4,35 | 4,1 | 4,21 | 4,6 |
| A7/6-W40/45 | P. cal (kW) | 16,25 | 18,48 | 23 | 27,51 | 40,22 | 50,52 | 40,66/69 |
|  | P. abs (kW) | 3,91 | 4,69 | 5,79 | 7,48 | 11,59 | 14,21 | 10,39/21,1 |
|  | COP (-) | 4,16 | 3,95 | 3,98 | 3,68 | 3,47 | 3,56 | 3,92 |
| A7/6-W47/55 | P. cal (kW) | 15,23 | 17,38 | 21,6 | 26,3 | 38,1 | 47,9 | 38,37/72,7 |
|  | P. abs (kW) | 4,52 | 5,32 | 6,79 | 8,74 | 13,42 | 16,52 | 11,88/24,5 |
|  | COP (-) | 3,37 | 3,27 | 3,18 | 3,01 | 2,84 | 2,9 | 3,23 |

    - Alimentation électrique triphasée à 400V / 3P+N+T / 50Hz

    - Pression maximum 3 bar à l’entrée de la PAC (15 et 18 kW)

    - Pression maximum 6 bar à l’entrée de la PAC (23, 27, 40, 50 et 65 kW)

    - Fonctionnement pour une sortie d’eau jusqu’à 75 °C

    - Fonctionnement pour une entrée d’air comprise entre -20°C et 45 °C (43 °C pour 15 et 18 kW, 40 °C pour la 65 kW)

    - Le niveau de puissance sonore de l’appareil ne pourra excéder, à pleine charge :

  - 64 dB(A) (15 kW),

  - 64 dB(A) (18 kW),

  - 73 dB(A) (23 kW),

  - 76 dB(A) (27 kW),

  - 81 dB(A) (40 kW),

  - 82 dB(A) (50 kW),

  - 86 dB(A) (65 kW).

    - Le niveau de puissance sonore de l’appareil ne pourra excéder, à charge partielle :

  - 62 dB(A) (15 kW),

  - 62 dB(A) (18 kW),

  - 64 dB(A) (23 kW),

  - 64 dB(A) (27 kW),

  - 74 dB(A) (40 kW),

  - 75 dB(A) (50 kW),

  - 75 dB(A) (65 kW).

Les poids et dimensions seront les suivants :

| Modèle | 15 kW | 18 kW | 23 kW | 27 kW | 40 kW | 50 kW | 65 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur (mm) | 1100 | 1100 | 1610 | 1610 | 1895 | 1895 | 2250 |
| Hauteur (mm) | 1447 | 1447 | 1270 | 1270 | 1920 | 1920 | 1496 |
| Profondeur (mm) | 510 | 510 | 710 | 710 | 1110 | 1110 | 1200 |
| Poids (kg) | 174 | 174 | 254 | 264 | 542 | 557 | 770 |

Ballon(s) de stockage primaire

## Les ballons de stockage d’eau primaire auront les caractéristiques suivantes :

## Ballons acier d’une capacité de 500, 900 et 1500 litres, cascadables et panachables, précisés sur la fiche de dimensionnement.

## Pression de service de 6 bar.

## Une peinture antirouille sera appliquée sur la face extérieure.

## Jaquette démontable, souple, de catégorie feu M1, et dotée d’une isolation de 100 mm de laine de verre. Le fond inférieur du ballon sera isolé également.

## Brise jet monté en usine.

- Des brides latérales permettant l’installation des résistances électriques droites d’appoint, d’une puissance maximum 30 kW (6, 15 ou 30 kW), selon des hauteurs spécifiées lors du dimensionnement

  - 500 litres : 3 brides ou aucune

  - 900 litres : 2 brides ou aucune

  - 1500 litres : 2 brides

- Un piquage doigt de gant, orienté à 45° en partie supérieure et un kit doit de gant en sortie du ballon seront prévus.

Dans le cas de besoins de stockage primaire inférieurs, les bouteilles auront les caractéristiques suivantes :

## Bouteilles acier d’une capacité de 100 ou 200 litres, cascadables et panachables, précisées sur la fiche de dimensionnement.

- Pression de service de 6 bar.

Régulateur

## Chaque pompe à chaleur sera asservie à un régulateur, auquel elle est reliée par un bus, présentant les caractéristiques suivantes :

- Boîtier de régulation en matière plastique

- Taille 300 x 250 x 140 mm

- Incluant les composants suivants : carte de contrôle électronique avec afficheur, bouton marche/arrêt, voyant alarme, bouton de déclenchement du mode secours par appoints électriques (option obligatoire sur le régulateur maître/principal), extension pour communication Modbus, borniers d’alimentation et accessoires.

- Un boîtier maître sera désigné pour piloter une cascade jusqu’à 6 PAC.

- Chaque chaudière sera asservie à un régulateur intégré type LMS. Ce régulateur pilotera l’ensemble des réseaux régulés ou directs de l’installation en autonomie par rapport à la PAC.

Circuits

La PAC sera placée sur le retour du/des circuit(s) chauffage considérés par la PAC. Elle préchauffera l’eau et l’appoint gaz assurera le complément de puissance et de température si nécessaire.

Accessoires en local technique

## Des accessoires facilitant l’installation en local technique pourront être proposés, notamment :

- Un module filtre magnétique, prêt à raccorder, protégeant l’installation des résidus de corrosion grâce à un filtre magnétique posé en dérivation et un circulateur,

- Un module de remplissage, prêt à l’emploi, assurant le remplissage de l’installation et comprenant un pot d’injection, un compteur d’appoint impulsionnable, un groupe de remplissage, un robinet d’arrosage muni d’un clapet anti-siphonnage HA inviolable, une vanne plombée pour vase d’expansion.

Accompagnement et mise en service

Le fabricant fournira :

- Une fiche de dimensionnement précisant les puissances PAC requises, les puissances électriques requises, les volumes primaires et appoints requis, leur raccordement et positionnement dans les ballons.

- Obligatoirement, une prestation de mise en service avec l’exploitant, avec paramétrage de la régulation et contrôle des températures et débits. Cette mise en service déclenche la garantie de 2 ans pièces. Cette prestation payante donnera lieu à un rapport du fabricant.

- En option, un accompagnement à l’installateur destiné à le guider dans l’identification des équipements et accessoires, le conseiller et l’aider à la bonne mise en œuvre du matériel.

- En option, une pré-visite de l’installation avant sa mise en eau et validant sa conformité avec les préconisations du fabricant.

- En option, 2 visites de contrôle technique en accompagnement de l’exploitant lors des 2 années suivant la mise en service (6 mois et 18 mois), avec vérification des paramètres techniques, relevé des températures, débits, temps de fonctionnement et consommation électrique si possible. Ces prestations donneront lieu à un rapport du fabricant.

- En option, un forfait dépannage pour les 2 premières années,

En option, une visite pour passage de relais entre l’installateur et l’exploitant