Module préassemblé de récupération sur eaux grises POWER-PIPE GO
Descriptif type ACV
Un système de récupération d’énergie sur les eaux usées des douches et des cuisines (logements) permet de préchauffer l’eau froide sanitaire. Cet appareil doit permettre de réduire la consommation d’énergie du générateur d’eau chaude sanitaire. L’appareil s’installe entre l’arrivée d’eau froide sanitaire du réseau et l’alimentation en eau froide du poste générateur d’eau chaude sanitaire.
Le récupérateur est un module préassemblé autoportant qui se compose comme suit :
· Un receveur permettant de répartir le flux de façon homogène entre les échangeurs
· Des échangeurs tubulaires verticaux d’évacuation des eaux grises en cuivre autour desquels l’eau froide circule dans une double couche en contre sens
· Un collecteur d’eau froide permettant de distribuer l’arrivée d’eau froide aux échangeurs
· Un collecteur d’eau préchauffée calorifugé permettant de faire converger l’eau préchauffée en sortie du récupérateur
Un by-pass sur l’eau froide et les eaux usées permettra d’effectuer les opérations de maintenance. Des tampons de visite au-dessus de l’appareil permettront l’inspection et l’entretien des échangeurs.
La pression de service sera de 10 bars coté eau froide sanitaire.
La garantie sera de dix ans sur les échangeurs et de trois ans sur la structure.
Les échangeurs seront équipés de bouchons en position basse de l’arrivée d’eau froide sanitaire permettant une vidange totale de l’appareil.
Le module préassemblé aura une largeur inférieure à 80 cm et pourra être déplacé à l’aide d’un transpalette.
Guide de saisie RE2020 disponible

Détails de la fourniture
· Module préassemblé avec modèles d’échangeurs montés en configuration trio ou quattro
· 2 manchons Ø160 pour raccordement de l’arrivée et de l’évacuation des eaux grises
· Coude Ø160 orientable à 360° sur l’évacuation des eaux grises
· 4 Anneaux de levage
· 4 pieds réglables pour mise à niveau 

Options
· Kit pour raccordement de deux modules en cascade

