SMART SL 600

Bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Coibentazione in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse (senza CFC), spessore mm 50.

- Rivestimento di colore grigio in polipropilene rigido.

- Pozzetto sonde in acciaio INOX

Dotazione di serie:

- Termostato di comando rimovibile e sostituibile da sonda NTC opzionale ad immersione (nel caso di caldaia a regolazione elettronica)

- Termometro

- Cannetta rompi getto.

- Connessione per anello di ricircolo.

Dati tecnici principali:

- Produzione ACS di punta da 10°C a 45 °C:

1153 Lt. nei primi 10’; 2946 Lt. nei primi 60’; 2152 Lt./h in continuo.

- Pressione d’esercizio circuito primario: 4 bar.

- Pressione d’esercizio circuito sanitario: 8,6 bar.

- Superficie di scambio: 3,58 mq.

- Dimensioni: D x H = 817mm x 1901mm.

- Capacità totale: 606 Lt.

- Perdite di carico intercapedine: 92 mbar.

- Potenza max assorbita: 88 kW.

- Portata primario: 7488 Lt./h.

Marca ACV - Modello: SMART SL 600