SLME 800


Chauffe eau solaire
DESCRIPTIF

Préparateur multi énergies à applications multiples pour une installation au sol avec réservoir interne en acier inoxydable
· Possibilité de chauffage par serpentin solaire, résistance électrique ou fluide primaire
· Raccordement chauffage haute et basse température

· Serpentin en acier placé dans le primaire : large surface d’échange et pertes de charge réduites

· Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin

· Raccordement 1’’1/2 pour résistance électrique de 3 à 6 kW dans le circuit primaire

· Isolation de haute qualité constituée d’un matelas de 100 mm de mousse de polyuréthane souple
· Finition : élégante et résistante aux chocs, jaquette extérieure en polypropylène épais

Cuve garantie 10 ans
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Pression de service : 
Primaire : 3 bar

Secondaire : 10 bar

Serpentin : 10 bar

Capacité totale
800 L

Capacité primaire
517 L

Capacité sanitaire
263 L


 
Surface de chauffe du ballon sanitaire
2.65 m2
 

Débit continu de 10 à 40°C
2093 L/h (via le circuit chauffage)
Puissance absorbée (ECS 45°)
53 kW
 
Pertes de charge du circuit primaire
50 mbar
 

Débit du fluide primaire
3000 L/h


Marque
ACV

Modèle
SLME 800
